

**COMANDO CONJUNTO DE LAS FF. AA.**

#### HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FF.AA. No. 1

**FECHA: 15 SEPTIEMBRE 2015**

**LUGAR: QUITO**

INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE INCORPORAR UN APLICATIVO PARA LA INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO A LOS NUEVOS MÓDULOS WEB DE LA HE1.

**A.- ANTECEDENTES:**

#### El HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FF.AA. No. 1,

#### está desarrollando nuevas aplicaciones

**B.- ANÁLISIS:**

El día lunes 10 de septiembre se me comunica que el DataCenter se encuentra alertado por falta de enfriamiento, se revisa el panel y la temperatura interna bordea los 36°C, posterior a esto procedo a dirigirme a la terraza y me percato que el motor del condensador se encuentra sin funcionar ante lo cual doy parte a mi Mayor Hugo Álvarez Jefe del DTIC del HE-1 el cual toma contacto de manera inmediata con la empresa FIRMESA para que envíen un técnico y revise el equipo reportado.

#### C.- CONCLUSIONES

* El motor ventilador de la condensadora se quemó debido a un roce entre el rotor y el estator produciendo un desgaste del bocín por su asentamiento.
* El problema de calentamiento del DataCenter se debió a que el motor del condensador dejo de funcionar causando la señal de alerta debido a que supero el límite de temperatura ambiente.
* El cambio del motor ventilador de la condensadora evitara este tipo de inconvenientes siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento preventivo respectivo.

#### D.- RECOMENDACIONES

* Dar prioridad a la implementación del nuevo DataCenter principal del HE-1 considerando que tanto los equipos como sistemas que lo conforman cumplan con las normas y estándares que permitan su funcionamiento óptimo.

**ROMMEL ESPINOSA**

**SGOP. TEC. AVC.**

**TECNICO MANTTO. HARDWARE HE-1**

**HUGO ALVAREZ**

**MAYO. DE COM.**

**JEFE DEL DTIC HE-1**